## Planilha
Modelo Planilha Orçamentária Analítica
Objeto: |  | Construção de nova cabine primária de energia no âmbito do Hospital Regional de Ilha Solteira
Local: |  | Alameda Bahia, 618 - Ilha Solteira / SP
Boletim CDHU 180
ITEM | CDHU | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.06.041 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | un | 1 |  | 0
1.2 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 2 |  | 0
1.3 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 2 |  | 0
1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 5 |  | 0
1.5 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book | und | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
2.4 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 60 |  | 0
2.5 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
2.6 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 100 |  | 0
2.7 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 30 |  | 0
2.8 | Com002 | Desligamento, remoção e transporte (destinação) de 02 transformadores, 03 geradores e 02 torres de resfriamento | vb | 1 |  | 0
2.9 | Com003 | Revisão geral e start up de gerador | vb | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 7.5 |  | 0
3.2 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 6 |  | 0
3.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 10 |  | 0
3.4 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 15 |  | 0
3.5 | 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | m² | 15 |  | 0
3.6 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 2 |  | 0
3.7 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 1 |  | 0
3.8 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 4 |  | 0
3.9 | 04.17.060 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 8 |  | 0
3.10 | 04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | m | 30 |  | 0
3.11 | 04.18.040 | Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios | m | 50 |  | 0
3.12 | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 1 |  | 0
3.13 | 04.18.140 | Remoção de caixa para transformador de corrente | un | 2 |  | 0
3.14 | 04.18.200 | Remoção de captor de para-raios tipo Franklin | un | 1 |  | 0
3.15 | 04.18.270 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | un | 1 |  | 0
3.16 | 04.18.280 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal | un | 5 |  | 0
3.17 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | un | 1 |  | 0
3.18 | 04.20.080 | Remoção de manopla de comando de disjuntor | un | 1 |  | 0
3.19 | 04.20.100 | Remoção de mão francesa | un | 2 |  | 0
3.20 | 04.20.120 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | un | 3 |  | 0
3.21 | 04.21.050 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro | un | 3 |  | 0
3.22 | 04.22.020 | Remoção de terminal ou conector para cabos | un | 12 |  | 0
3.23 | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 100 |  | 0
3.24 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 50 |  | 0
3.25 | 04.22.120 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 75 |  | 0
3.26 | 04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | 100 |  | 0
3.27 | 04.22.200 | Remoção de vergalhão | m | 30 |  | 0
4.0 |  | Transporte mecanizado de material solto |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 180 |  | 0
5.0 |  | Cobertura e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 250 |  | 0
5.2 | 16.12.040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | m² | 50 |  | 0
6.0 |  | Piso e fechamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 100 |  | 0
6.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 60 |  | 0
6.3 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 60 |  | 0
6.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 28 |  | 0
6.5 | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 1300 |  | 0
6.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 200 |  | 0
6.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 |  | 0
6.8 | 11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35 MPa | m³ | 22.8 |  | 0
6.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 22.8 |  | 0
6.10 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12 |  | 0
6.11 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 39 |  | 0
6.12 | 34.05.120 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | m² | 250 |  | 0
6.13 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 10.4 |  | 0
7.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 250 |  | 0
8.0 |  | Instalações elétricas e elétricas especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3 |  | 0
8.2 | 36.01.252 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV | cj | 1 |  | 0
8.3 | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 12 |  | 0
8.4 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 8 |  | 0
8.5 | 36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3 |  | 0
8.6 | 36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 2 |  | 0
8.7 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 4 |  | 0
8.8 | 36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | un | 4 |  | 0
8.9 | 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 1 |  | 0
8.10 | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | un | 2 |  | 0
8.11 | 36.20.280 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 2 |  | 0
8.12 | 36.20.340 | Sela para cruzeta de madeira | un | 25 |  | 0
8.13 | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 1 |  | 0
8.14 | 37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | un | 3 |  | 0
8.15 | 37.15.210 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | un | 3 |  | 0
8.16 | 37.13.530 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | cj | 1 |  | 0
8.17 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 48 |  | 0
8.18 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 100 |  | 0
8.19 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios | m | 6 |  | 0
8.20 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | m | 100 |  | 0
8.21 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 |  | 0
8.22 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 20 |  | 0
8.23 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 80 |  | 0
8.24 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 100 |  | 0
8.25 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 100 |  | 0
8.26 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 60 |  | 0
8.27 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1450 |  | 0
8.28 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200 |  | 0
8.29 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200 |  | 0
8.30 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 170 |  | 0
8.31 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 55 |  | 0
8.32 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 65 |  | 0
8.33 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 40 |  | 0
8.34 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 55 |  | 0
8.35 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 220 |  | 0
8.36 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 12 |  | 0
8.37 | 41.07.860 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W | un | 3 |  | 0
8.38 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 3 |  | 0
8.39 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 23 |  | 0
8.40 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 9 |  | 0
8.41 | 42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 40 |  | 0
8.42 | 42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | un | 6 |  | 0
8.43 | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | un | 8 |  | 0
8.44 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 23 |  | 0
8.45 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 2 |  | 0
8.46 | 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | un | 3 |  | 0
8.47 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 3 |  | 0
8.48 | cotação | Automatização de disjuntor de média tensão | vb | 1 |  | 0
9.0 |  | Quadro QGBT |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 6 |  | 0
9.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 100 |  | 0
9.3 | 37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 3 |  | 0
9.4 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 35 |  | 0
9.5 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 23 |  | 0
10.0 |  | Extintores |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 2 |  | 0
10.2 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 2 |  | 0
11.0 |  | SERVIÇOS DE APOIO E ADM LOCAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 |  | Administração Local - Acórdão 2622/2013 | cj | 1 |  | 0
11.2 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 100 |  | 0
11.3 | cotação | Locação de 01 grupo gerador 550kVA à diesel - Trifásico 220V - Carenado, incluindo transporte e instalação com fornecimento de cabos para interligação. | vb | 1 |  | 0
- Locação pelo prazo de 4 dias, com funcionamento de 24h/dia, totalizando 96 horas de funcionamento total; - Carenagens silenciadoras para nível de ruído médio do conjunto - 80dB +/- 3dB @ 1,5m; - Passagem e retirada de cabos elétricos provisórios (auxiliares – 45m de cabos elétricos x fase RST + n + t); - Fornecimento de tanques de óleo diesel de 1000 litros com contenção e interligados - Interligação em paralelo ou interligados com chave reversora; - Partida elétrica e instruções de funcionamento; - Disponibilização de equipe de apoio (manutenção preventiva e corretiva devido ao funcionamento ininterrupto por prazo alongado) - Transporte e posicionamento com o auxílio de caminhão munck.
11.4 | cotação | Fornecimento de Diesel para funcionamento | l | 7600 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Data

## Resumo
Modelo Planilha Orçamentária - Resumo
Objeto: |  | Construção de nova cabine primária de energia no âmbito do Hospital Regional de Ilha Solteira
Local: |  | Alameda Bahia, 618 - Ilha Solteira / SP
RESUMO DA PLANILHA
Boletim CDHU 180
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Transporte mecanizado de material solto | 0
| 5.0 | Cobertura e estrutura | 0
| 6.0 | Piso e fechamento | 0
| 7.0 | Pintura | 0
| 8.0 | Instalações elétricas e elétricas especiais | 0
| 9.0 | Quadro QGBT | 0
| 10.0 | Extintores | 0
| 11.0 | SERVIÇOS DE APOIO E ADM LOCAL | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## Cronograma
Modelo Cronograma físico - financeiro
Objeto: | Construção de nova cabine primária de energia no âmbito do Hospital Regional de Ilha Solteira
Local: | Alameda Bahia, 618 - Ilha Solteira / SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Transporte mecanizado de material solto | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.0 | Cobertura e estrutura | 0 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.0 | Piso e fechamento | 0 |  |  |  |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Pintura | 0 | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | Instalações elétricas e elétricas especiais | 0 | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9.0 | Quadro QGBT | 0 | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.0 | Extintores | 0 | [10 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | SERVIÇOS DE APOIO E ADM LOCAL | 0 | [10 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!