## Resumo
Modelo Planilha Orçamentária Resumo
Obra: reforma e ampliação para adequação da cabine primária
Local: IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) - José Ermírio de Moraes - São Paulo / SP
Data:
Item | Descrição |  | Total
1.0 | Serviços técnico especializado |  | 0
2.0 | Início e apoio de obra |  | 0
3.0 | Demolições e retiradas |  | 0
4.0 | Transporte e movimentação |  | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor |  | 0
6.0 | Revestimento |  | 0
7.0 | Serralheria |  | 0
8.0 | Ferragens de esquadrias (complemento) |  | 0
9.0 | Pintura |  | 0
10.0 | Elétrica |  | 0
11.0 | Sinalização |  | 0
12.0 | Combate incêndio |  | 0
13.0 | Limpeza |  | 0
14.0 | Locação de equipamentos |  | 0
15.0 | Administração local, mobilização e desmobilização |  | 0
| Total sem BDI |  | 0
| BDI | ( )% | 0
| Total com BDI |  | 0

## Planilha detalhada
Modelo Planilha Orçamentária Analítica | [7 empty] | Comentários internos GTE
#REF!
Obra: reforma e ampliação para adequação da cabine primária
Local: IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) - José Ermírio de Moraes - São Paulo / SP | [7 empty] | Planilha levantada pela manunteção início de 2022 - Ana. Formatado no padrão GTE por PIO com base na planilha CDHU - IPGG - ADEQUAÇÃO CABINE PRIMÁRIA.rev Ses YK.
Data:
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unit. | Total
1.0 |  |  | Serviços técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 | CDHU 185 | 01.06.041 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | UN | 1 |  | 0
1.2 | CDHU 185 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 1 |  | 0
1.3 | CDHU 185 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 |  | 0
1.4 | CDHU 185 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 |  | 0
2.0 |  |  | Início e apoio de obra |  |  |  | 0
2.1 | CDHU 185 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 3 |  | 0
2.2 | CDHU 185 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 15 |  | 0
2.3 | CDHU 185 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 15 |  | 0
2.4 | CDHU 185 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 |  | 0
3.0 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  | 0
3.1 | CDHU 185 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 8 |  | 0
3.2 | CDHU 185 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 2 |  | 0
3.3 | CDHU 185 | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN | 2 |  | 0
3.4 | CDHU 185 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | UN | 6 |  | 0
3.5 | CDHU 185 | 04.17.060 | Remoção de suporte tipo braquet | UN | 4 |  | 0
3.6 | CDHU 185 | 04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | M | 15 |  | 0
3.7 | CDHU 185 | 04.18.040 | Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios | M | 6 |  | 0
3.8 | CDHU 185 | 04.18.270 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | UN | 2 |  | 0
3.9 | CDHU 185 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | UN | 1 |  | 0
3.10 | CDHU 185 | 04.20.100 | Remoção de mão francesa | UN | 2 |  | 0
3.11 | CDHU 185 | 04.20.120 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | UN | 8 |  | 0
3.12 | CDHU 185 | 04.21.020 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador | L | 95 |  | 0
3.13 | CDHU 185 | 04.22.020 | Remoção de terminal ou conector para cabos | UN | 12 |  | 0
3.14 | CDHU 185 | 04.22.040 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | UN | 1 |  | 0
4.0 |  |  | Transporte e movimentação |  |  |  | 0
4.1 | CDHU 185 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 8 |  | 0
4.2 | CDHU 185 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 8 |  | 0
5.0 |  |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0
5.1 | CDHU 185 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 16 |  | 0
5.2 | CDHU 185 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.5 |  | 0
6.0 |  |  | Revestimento |  |  |  | 0
6.1 | CDHU 185 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 3 |  | 0
6.2 | CDHU 185 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 29 |  | 0
6.3 | CDHU 185 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 29 |  | 0
6.4 | CDHU 185 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 11 |  | 0
6.5 | CDHU 185 | 21.20.300 | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | M | 10 |  | 0
7.0 |  |  | Serralheria |  |  |  | 0
7.1 | CDHU 185 | 24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | M2 | 3 |  | 0
8.0 |  |  | Ferragens de esquadrias (complemento) |  |  |  | 0
8.1 | CDHU 185 | 28.20.020 | Recolocação de fechaduras de embutir | UN | 2 |  | 0
8.2 | CDHU 185 | 28.20.060 | Recolocação de dobradiças | UN | 6 |  | 0
9.0 |  |  | Pintura |  |  |  | 0
9.1 | CDHU 185 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 40 |  | 0
9.2 | CDHU 185 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 150 |  | 0
9.3 | CDHU 185 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10 |  | 0
10.0 |  |  | Elétrica |  |  |  | 0
10.1 | CDHU 185 | 36.03.120 | Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias | UN | 1 |  | 0
10.2 | CDHU 185 | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 |  | 0
10.3 | CDHU 185 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 |  | 0
10.4 | CDHU 185 | 36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1 |  | 0
10.5 | CDHU 185 | 36.09.480 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | UN | 1 |  | 0
10.6 | CDHU 185 | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UN | 2 |  | 0
10.7 | CDHU 185 | 36.20.284 | Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 1 |  | 0
10.8 | CDHU 185 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 2 |  | 0
10.9 | CDHU 185 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 20 |  | 0
10.10 | CDHU 185 | 37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | UN | 1 |  | 0
10.11 | CDHU 185 | 37.15.210 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | UN | 1 |  | 0
10.12 | CDHU 185 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 6 |  | 0
10.13 | CDHU 185 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 2 |  | 0
10.14 | CDHU 185 | 37.25.215 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção | CJ | 1 |  | 0
10.15 | CDHU 185 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 10 |  | 0
10.16 | CDHU 185 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 15 |  | 0
10.17 | CDHU 185 | 38.05.160 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios | M | 45 |  | 0
10.18 | CDHU 185 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | M | 10 |  | 0
10.19 | CDHU 185 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 20 |  | 0
10.20 | CDHU 185 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 80 |  | 0
10.21 | CDHU 185 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 12 |  | 0
10.22 | CDHU 185 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 4 |  | 0
10.23 | CDHU 185 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 4 |  | 0
10.24 | CDHU 185 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 12 |  | 0
10.25 | CDHU 185 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 30 |  | 0
10.26 | CDHU 185 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 120 |  | 0
10.27 | CDHU 185 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 2 |  | 0
10.28 | CDHU 185 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 6 |  | 0
10.29 | CDHU 185 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 2 |  | 0
10.30 | CDHU 185 | 42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | UN | 6 |  | 0
10.31 | CDHU 185 | 42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | UN | 4 |  | 0
10.32 | CDHU 185 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 3 |  | 0
10.33 | CDHU 185 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 2 |  | 0
10.34 | CDHU 185 | 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | UN | 3 |  | 0
10.35 | CDHU 185 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 3 |  | 0
11.0 |  |  | Sinalização |  |  |  | 0
11.1 | CDHU 185 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 1 |  | 0
12.0 |  |  | Combate incêndio |  |  |  | 0
12.1 | CDHU 185 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 |  | 0
13.0 |  |  | Limpeza |  |  |  | 0
13.1 | CDHU 185 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 50 |  | 0
14.0 |  |  | Locação de equipamentos |  |  |  | 0
14.1 | Composição |  | Locação de 01 grupo gerador 200kVA à diesel - Trifásico 220V - Carenado, incluindo transporte e instalação com fornecimento de cabos para interligação. - Locação pelo prazo de 30 dias, com regime de funcionamento em stand by; - Carenagens silenciadoras para nível de ruído médio do conjunto - 80dB +/- 3dB @ 1,5m; - Passagem e retirada de cabos elétricos provisórios (auxiliares – 45m de cabos elétricos x fase RST + n + t); - Fornecimento de tanques de óleo diesel de 1000 litros com contenção e interligados - Interligação em paralelo ou interligados com chave reversora; - Partida elétrica e instruções de funcionamento; - Disponibilização de equipe de apoio ao funcionamento por prazo alongado) - Transporte e posicionamento com o auxílio de caminhão munck, incluido fornecimento de óleo diesel | CJ | 1 |  | 0
15.0 |  |  | Administração local, mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
15.1 | Composição |  | Administração local, mobilização e desmobilização. Incluindo engenheiro junior e funcionários de limpeza, materiais e equipamentos necessários para adm local, mob e desmob. A ser pago conforme execução financeira de obra (ver Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário) | UN | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | 0
|  |  | BDI |  | ( ) % |  | 0
|  |  | Total com BDI |  |  |  | 0

## Cronograma
Modelo Planilha Orçamentária Resumo
Obra: reforma e ampliação para adequação da cabine primária
Local: IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) - José Ermírio de Moraes - São Paulo / SP
Data:
Item | Descrição |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10
1.0 | Serviços técnico especializado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 35% | 20% |  |  |  |  | 100%
2.0 | Início e apoio de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 04: 10%; Mês 05: 25%; Mês 06: 20%; Mês 07: 25%; Mês 08: 20% | 100%
3.0 | Demolições e retiradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 05: 25%; Mês 06: 50%; Mês 07: 25% | 100%
4.0 | Transporte e movimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 06: 60%; Mês 07: 30%; Mês 08: 10% | 100%
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 07: 80%; Mês 08: 20% | 100%
6.0 | Revestimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 07: 60%; Mês 08: 40% | 100%
7.0 | Serralheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 08: 80%; Mês 09: 20% | 100%
8.0 | Ferragens de esquadrias (complemento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 09: 100% | 100%
9.0 | Pintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 08: 25%; Mês 09: 75% | 100%
10.0 | Elétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 06: 10%; Mês 07: 20%; Mês 08: 50%; Mês 09: 20% | 100%
11.0 | Sinalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 09: 100% | 100%
12.0 | Combate incêndio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 09: 100% | 100%
13.0 | Limpeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 09: 100% | 100%
14.0 | Locação de equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 05: 20%; Mês 06: 20%; Mês 07: 20%; Mês 08: 20%; Mês 09: 20% | 100%
15.0 | Administração local, mobilização e desmobilização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.4744% | 0.9489% | 0.9489% | 2.143% | 6.742% | 12.57% | 18.54% | 39.43% | 18.2% |  | 100%
| Total sem BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ( )% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total com BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obs.: Projeto com prazo longo devido a demora da concessionária de energia fazer análise e aprovação dos mesmos
Ana Lucia Barcelos Torlezi
Luiz Alberto Blois
#DIV/0!