## CAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO
NOVEMBRO/2021
U24 - HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS

## RESUMO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
AV. RAUL DA CUNHA BUENO, 585 |  | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 7600 M2
PLANILHA RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0!
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0!
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0!
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS | [20 empty] | ENCARGOS SOCAIS: | 0%
AV. RAUL DA CUNHA BUENO, 585 | [20 empty] | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 7600 M2
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [17 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 3% | 2%
|  | #N/A |  |  |  | 4% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 3% | 2% | 100%
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 03: 70%; PRAZO MÊS 04: 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0%
|  | #N/A |  |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 14: 0; PRAZO MÊS 15: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
TRUE

## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS | [8 empty] | ENCARGOS SOCAIS:
AV. RAUL DA CUNHA BUENO, 585 | [8 empty] | BDI GERAL :
ÁREA: 7600 M2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | CUSTO SEM BDI |  | PREÇO TOTAL COM BDI |  | TOTAL
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL | BDI | UNITÁRIO
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1 | CIV.001Q | CPU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (valor / prancha) | un | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | CIV.001H | CPU | Projeto executivo de instalaçoes de combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | CIV.001E | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( iluminação de emergência e SPDA) (valor / prancha) | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | CIV.001D | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( detecção e alarme) (valor / prancha) | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 400 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 192 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 | 90777 | SINAPI | Engenheiro eletricista junior com encargos complementares | h | 192 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3.0 | CANTEIRO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 4.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3.3 | 93210 | SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 15 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3.4 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 14.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3.5 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 30 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | CIV.007 | CPU | Proteção de superficie em geral com plastico bolha e papelão | m2 | 1560 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.1.2 | CIV.015 | CPU | Tapume em chapa de madeira compesada naval | m2 | 168 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.1.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 48 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 |  |  | RETIRADAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.2 | 04.12.020 | CDHU | Retirada de conjunto motor-bomba | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.3 | ELE.050 | CPU | Retirada de detector, acionador e alarme de incêndio, sem aproveitamento | un | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.4 | ELE.051 | CPU | Retirada de central de alarme, sem aproveitamento | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.5 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 0.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.6 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 65 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.7 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 1560 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.8 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 78 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.2.9 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 78 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 |  |  | ADAPTAÇÕES |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.1 | CIV.020 | CPU | Vedação para passagem de tubos combustiveis em parede resistente ao fogo com fita intumescente | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.2 | CIV.019 | CPU | Vedação de furos em shafts com manta fire stop | m2 | 1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.3 | 90447 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.4 | 91222 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.5 | 90439 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.6 | 90440 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.7 | 90441 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.8 | CIV.045 | CPU | Escavação manual de vala, berço de brita e reaterro, para instalações enterradas | m | 160 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.9 | CIV.041 | CPU | Recomposição de pisos externos em asfalto de acordo com o existente | m2 | 160 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.10 | 22.20.040 | CDHU | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 1248 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.11 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 1560 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.12 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 55.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.13 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 55.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.1 | 50.05.210 | CDHU | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 11 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.2 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.3 | 50.05.270 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.4 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 251 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.5 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.6 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.7 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 2192 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.8 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 745 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1.9 | ELE.058 | CDHU | Cabo serial de rede para RS 485, com blindagem, 3 x 0.75mm2, condutor em cobre, NBR 6880 | un | 26 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2.1 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 2024 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.2 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 688 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.3 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 60 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.4 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.5 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 228 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.6 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.7 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.8 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 114 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.9 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.10 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.11 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.12 | 97886 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.2.13 | ELE.053 | CPU | Envelopamento de tubulações enterradas | m | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | ELE.002.24 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.1.2 | ELE.003 | CPU | Quadro elétrico de distribuição com 2 módulos, contendo 1 (um) minidisjuntor bipolar 20 A, conforme especificações no memorial | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.1.3 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 13 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.1.4 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 91 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.2.2 | ELE.001 | CPU | Luminária à LED para balizamento (rota de fuga), face única ou dupla, conforme especificações no memorial e legenda do projeto | un | 19 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3.1 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 2586 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.2 | 39.29.112 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.3 | 39.29.113 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.4 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 180 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.5 | 39.26.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 540 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.6 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 862 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.7 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.8 | 38.04.100 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.9 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 160 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.10 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.11 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 7 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.12 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 198 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.13 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.14 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4 |  |  | SPDA |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 541 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 150 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.3 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 69 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.4 | 42.05.590 | CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | UN | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 423 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.6 | 42.05.190 | CDHU | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.8 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.4.9 | 42.20.230 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 75 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1.1 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.1.2 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.1.3 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 3.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.1.4 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 14 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2 |  |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.2.1 | 47.05.420 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.2 | 47.05.430 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.3 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ |  | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.4 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.5 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.6 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.2.7 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3 |  |  | HIDRANTES |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.3.1 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.2 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.3 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.4 | 50.01.160 | CDHU | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.5 | 50.01.200 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.6 | 50.01.080 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 510 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.7 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1.3.8 | HID.003 | CPU | Registro de recalque para o corpo de bombeiros, simples no passeio , completo com caixa e válvula. | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2 |  |  | EXTINTORES |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.1 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 140 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2.2 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 18 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2.3 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 112 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2.4 | HID.010 | CPU | Recarga de extintor tipo ABC 6kg | un | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2.5 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.2.6 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.3.1 | HID.001.24 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.3.2 | HID.002.24 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.3.3 | HID.004 | CPU | Teste hidrostático do sistema de hidrantes | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.0 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 1667 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 2079 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 365.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.4 | 97.03.010 | CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 1560 |  | 0 | 0% | 0 | 0
9.2 | CIV.101 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (100x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
9.3 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 111 |  | 0 | 0% | 0 | 0
9.4 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 119 |  | 0 | 0% | 0 | 0
10.0 | PROJETO AS BUILT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | CIV.001A | CPU | Projeto "as built" de prevenção e combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 18 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | CIV.200A24 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.2 | CIV.200B24 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.3 | CIV.200C24 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.4 | CIV.200D24 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.5 | CIV.200E24 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.6 | CIV.200F24 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.7 | CIV.200H24 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.8 | CIV.200I24 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11.9 | CIV.200J24 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI | 0 |  | TOTAL GERAL COM BDI | 0